## Heating Data
Ta | T_HP | Compressor_Speed | COP
-25 | 35 | 0.4737 | 0.93103
-25 | 35 | 0.6447 | 0.94872
-25 | 35 | 0.7237 | 0.95918
-25 | 35 | 0.8684 | 0.9661
-25 | 35 | 1 | 0.97101
-25 | 45 | 0.4737 | 1
-25 | 45 | 0.6447 | 1
-25 | 45 | 0.7237 | 1
-25 | 45 | 0.8684 | 1
-25 | 45 | 1 | 1
-25 | 55 | 0.4737 | 0.64422
-25 | 55 | 0.6447 | 0.92075
-25 | 55 | 0.7237 | 1.0027
-25 | 55 | 0.8684 | 1.0858
-25 | 55 | 1 | 1.1446
-15 | 35 | 0.4737 | 2.3587
-15 | 35 | 0.6447 | 2.4996
-15 | 35 | 0.7237 | 2.5163
-15 | 35 | 0.8684 | 2.6145
-15 | 35 | 1 | 2.6188
-15 | 45 | 0.4737 | 1.7847
-15 | 45 | 0.6447 | 1.9429
-15 | 45 | 0.7237 | 1.9899
-15 | 45 | 0.8684 | 2.0174
-15 | 45 | 1 | 2.0422
-15 | 55 | 0.4737 | 1.2871
-15 | 55 | 0.6447 | 1.465
-15 | 55 | 0.7237 | 1.4824
-15 | 55 | 0.8684 | 1.5817
-15 | 55 | 1 | 1.6441
-7 | 35 | 0.4737 | 3.2001
-7 | 35 | 0.6447 | 3.2628
-7 | 35 | 0.7237 | 3.2539
-7 | 35 | 0.8684 | 3.2375
-7 | 35 | 1 | 3.1852
-7 | 45 | 0.4737 | 2.5023
-7 | 45 | 0.6447 | 2.5509
-7 | 45 | 0.7237 | 2.5715
-7 | 45 | 0.8684 | 2.6007
-7 | 45 | 1 | 2.5326
-7 | 55 | 0.4737 | 1.7427
-7 | 55 | 0.6447 | 1.8978
-7 | 55 | 0.7237 | 1.9092
-7 | 55 | 0.8684 | 1.9724
-7 | 55 | 1 | 1.9559
2 | 35 | 0.4737 | 5.0117
2 | 35 | 0.6447 | 4.8096
2 | 35 | 0.7237 | 4.7293
2 | 35 | 0.8684 | 4.6544
2 | 35 | 1 | 4.4729
2 | 45 | 0.4737 | 3.2262
2 | 45 | 0.6447 | 3.2322
2 | 45 | 0.7237 | 3.3227
2 | 45 | 0.8684 | 3.2664
2 | 45 | 1 | 3.2376
2 | 55 | 0.4737 | 2.4678
2 | 55 | 0.6447 | 2.5257
2 | 55 | 0.7237 | 2.6214
2 | 55 | 0.8684 | 2.6053
2 | 55 | 1 | 2.5947
7 | 35 | 0.4737 | 5.0117
7 | 35 | 0.6447 | 4.8096
7 | 35 | 0.7237 | 4.7293
7 | 35 | 0.8684 | 4.6544
7 | 35 | 1 | 4.4729
7 | 45 | 0.4737 | 3.7878
7 | 45 | 0.6447 | 3.8184
7 | 45 | 0.7237 | 3.7431
7 | 45 | 0.8684 | 3.7143
7 | 45 | 1 | 3.6455
7 | 55 | 0.4737 | 2.7336
7 | 55 | 0.6447 | 2.9329
7 | 55 | 0.7237 | 2.8961
7 | 55 | 0.8684 | 2.9131
7 | 55 | 1 | 2.968
12 | 35 | 0.4737 | 5.7717
12 | 35 | 0.6447 | 5.5741
12 | 35 | 0.7237 | 5.4802
12 | 35 | 0.8684 | 5.3016
12 | 35 | 1 | 5.1882
12 | 45 | 0.4737 | 4.1502
12 | 45 | 0.6447 | 4.2582
12 | 45 | 0.7237 | 4.253
12 | 45 | 0.8684 | 4.1095
12 | 45 | 1 | 4.0173
12 | 55 | 0.4737 | 3.1638
12 | 55 | 0.6447 | 3.2395
12 | 55 | 0.7237 | 3.1941
12 | 55 | 0.8684 | 3.1828
12 | 55 | 1 | 3.1754

## Cooling Data
Ta | T_HP | Compressor_Speed | COP
40 | 18 | 0.4737 | 3.4714
40 | 18 | 0.5658 | 3.471
40 | 18 | 0.6447 | 3.4707
40 | 18 | 0.8026 | 3.4711
40 | 18 | 0.8684 | 3.3599
40 | 18 | 0.9474 | 3.1841
40 | 18 | 1 | 3.0914
40 | 7 | 0.4737 | 2.2896
40 | 7 | 0.5658 | 2.2892
40 | 7 | 0.6447 | 2.2896
40 | 7 | 0.8026 | 2.2897
40 | 7 | 0.8684 | 2.2895
40 | 7 | 0.9474 | 2.2894
40 | 7 | 1 | 2.2896
35 | 18 | 0.4737 | 3.9656
35 | 18 | 0.5658 | 3.9657
35 | 18 | 0.6447 | 3.9656
35 | 18 | 0.8026 | 3.9652
35 | 18 | 0.8684 | 3.9651
35 | 18 | 0.9474 | 3.9658
35 | 18 | 1 | 3.9654
35 | 7 | 0.4737 | 3.1017
35 | 7 | 0.5658 | 3.1019
35 | 7 | 0.6447 | 3.1023
35 | 7 | 0.8026 | 3.1024
35 | 7 | 0.8684 | 3.03
35 | 7 | 0.9474 | 2.9627
35 | 7 | 1 | 2.9368
25 | 18 | 0.4737 | 7.9822
25 | 18 | 0.5658 | 7.4288
25 | 18 | 0.6447 | 6.9423
25 | 18 | 0.8026 | 6.9431
25 | 18 | 0.8684 | 6.9415
25 | 18 | 0.9474 | 6.9429
25 | 18 | 1 | 6.9424
25 | 7 | 0.4737 | 5.1417
25 | 7 | 0.5658 | 5.1408
25 | 7 | 0.6447 | 5.1413
25 | 7 | 0.8026 | 5.1411
25 | 7 | 0.8684 | 5.1414
25 | 7 | 0.9474 | 5.1417
25 | 7 | 1 | 5.1416

## heating
thermal energy | [9 empty] | COP
outdoor air temperature | heat pump water supply temperature | [8 empty] | outdoor air temperature | heat pump water supply temperature
|  | compressor speed | 0 | 0.4637 | 0.4737 | 0.6447 | 0.7237 | 0.8684 | 1 |  |  | compressor speed | 0 | 0.4637 | 0.4737 | 0.6447 | 0.7237 | 0.8684 | 1
DB-25 | 35C |  | 0 | 0 | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | 6700 | DB-25 | 35C |  |  |  | 0.93103 | 0.94872 | 0.95918 | 0.9661 | 0.97101
| 45C |  | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |  | 45C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 55C |  | 0 | 0 | 1400.98 | 2753.14 | 3345.83 | 4353.81 | 5610.19 |  | 55C |  |  |  | 0.64422 | 0.92075 | 1.0027 | 1.0858 | 1.1446
DB-15 | 35C |  | 0 | 0 | 4087.52 | 5919.79 | 6724.02 | 8285.78 | 9729.59 | DB-15 | 35C |  |  |  | 2.3587 | 2.4996 | 2.5163 | 2.6145 | 2.6188
| 45C |  | 0 | 0 | 3703.17 | 5476.6 | 6242.84 | 7653.36 | 9039.33 |  | 45C |  |  |  | 1.7847 | 1.9429 | 1.9899 | 2.0174 | 2.0422
| 55C |  | 0 | 0 | 3098.85 | 4889.9 | 5516.81 | 7049.03 | 8504.68 |  | 55C |  |  |  | 1.2871 | 1.465 | 1.4824 | 1.5817 | 1.6441
DB-7 | 35C |  | 0 | 0 | 5758.51 | 8128.04 | 9111.92 | 10887.17 | 12571.79 | DB-7 | 35C |  |  |  | 3.2001 | 3.2628 | 3.2539 | 3.2375 | 3.1852
| 45C |  | 0 | 0 | 5367.64 | 7544.92 | 8434.85 | 10260.24 | 11674.94 |  | 45C |  |  |  | 2.5023 | 2.5509 | 2.5715 | 2.6007 | 2.5326
| 55C |  | 0 | 0 | 4490.91 | 6641.06 | 7476.05 | 9177.3 | 10683.22 |  | 55C |  |  |  | 1.7427 | 1.8978 | 1.9092 | 1.9724 | 1.9559
DB2 | 35C |  | 0 | 0 | 9193.3 | 12481.45 | 13952.47 | 16484.64 | 18526.38 | DB2 | 35C |  |  |  | 5.0117 | 4.8096 | 4.7293 | 4.6544 | 4.4729
| 45C |  | 0 | 0 | 7180.8 | 9983.89 | 11435.29 | 13587.64 | 15702.18 |  | 45C |  |  |  | 3.2262 | 3.2322 | 3.3227 | 3.2664 | 3.2376
| 55C |  | 0 | 0 | 6794.39 | 9518.9 | 10968.68 | 13040.99 | 14924.91 |  | 55C |  |  |  | 2.4678 | 2.5257 | 2.6214 | 2.6053 | 2.5947
DB7 | 35C |  | 0 | 0 | 9193.3 | 12481.45 | 13952.47 | 16484.64 | 18526.38 | DB7 | 35C |  |  |  | 5.0117 | 4.8096 | 4.7293 | 4.6544 | 4.4729
| 45C |  | 0 | 0 | 8514.24 | 11856.94 | 13156.5 | 15733.08 | 18221.54 |  | 45C |  |  |  | 3.7878 | 3.8184 | 3.7431 | 3.7143 | 3.6455
| 55C |  | 0 | 0 | 7600.91 | 11260.11 | 12407.92 | 14913.09 | 17676.86 |  | 55C |  |  |  | 2.7336 | 2.9329 | 2.8961 | 2.9131 | 2.968
DB12 | 35C |  | 0 | 0 | 10100.92 | 13825.99 | 15514.32 | 18404.17 | 21031.31 | DB12 | 35C |  |  |  | 5.7717 | 5.5741 | 5.4802 | 5.3016 | 5.1882
| 45C |  | 0 | 0 | 9428.8 | 13179.71 | 14798.19 | 17412.74 | 19789.6 |  | 45C |  |  |  | 4.1502 | 4.2582 | 4.253 | 4.1095 | 4.0173
| 55C |  | 0 | 0 | 8886.96 | 12349.64 | 13680.18 | 16501.7 | 19066.72 |  | 55C |  |  |  | 3.1638 | 3.2395 | 3.1941 | 3.1828 | 3.1754
Electric power
outdoor air temperature | heat pump water supply temperature
|  | compressor speed | 0 | 0.4637 | 0.4737 | 0.6447 | 0.7237 | 0.8684 | 1
DB-25 | 35C |  | 0 | 0 | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 | 6900
| 45C |  | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
| 55C |  | 0 | 0 | 2174.68 | 2990.09 | 3336.96 | 4009.62 | 4901.37
DB-15 | 35C |  | 0 | 0 | 1732.99 | 2368.26 | 2672.17 | 3169.2 | 3715.22
| 45C |  | 0 | 0 | 2074.91 | 2818.76 | 3137.22 | 3793.71 | 4426.35
| 55C |  | 0 | 0 | 2407.54 | 3337.92 | 3721.62 | 4456.69 | 5172.98
DB-7 | 35C |  | 0 | 0 | 1799.5 | 2491.16 | 2800.35 | 3362.85 | 3946.99
| 45C |  | 0 | 0 | 2145.08 | 2957.7 | 3280.15 | 3945.12 | 4609.83
| 55C |  | 0 | 0 | 2577 | 3499.29 | 3915.87 | 4652.84 | 5462.1
DB2 | 35C |  | 0 | 0 | 1834.37 | 2595.1 | 2950.24 | 3541.74 | 4141.91
| 45C |  | 0 | 0 | 2225.76 | 3088.85 | 3441.55 | 4159.88 | 4849.92
| 55C |  | 0 | 0 | 2753.21 | 3768.86 | 4184.21 | 5005.47 | 5752.07
DB7 | 35C |  | 0 | 0 | 1834.37 | 2595.1 | 2950.24 | 3541.74 | 4141.91
| 45C |  | 0 | 0 | 2247.78 | 3105.2 | 3514.87 | 4235.77 | 4998.32
| 55C |  | 0 | 0 | 2780.57 | 3839.3 | 4284.35 | 5119.29 | 5955.82
DB12 | 35C |  | 0 | 0 | 1750.08 | 2480.39 | 2831 | 3471.46 | 4053.7
| 45C |  | 0 | 0 | 2271.9 | 3095.17 | 3479.47 | 4237.2 | 4926.05
| 55C |  | 0 | 0 | 2808.91 | 3812.21 | 4282.93 | 5184.7 | 6004.49

## cooling
Cooling Heat Transfer Table
compressor speed
outdoor air temperature | heat pump water supply temperature | 0 | 0.4637 | 0.4737 | 0.5658 | 0.6447 | 0.8026 | 0.8684 | 0.9474 | 1
40 | 18 | 0 | 0 | 9470 | 11312 | 12890 | 16047 | 17260 | 18595 | 19380 | 3.4714 | 3.471 | 3.4707 | 3.4711 | 3.3599 | 3.1841 | 3.0914
| 7 | 0 | 0 | 6768 | 8083 | 9211 | 11467 | 12407 | 13535 | 14287 | 2.2896 | 2.2892 | 2.2896 | 2.2897 | 2.2895 | 2.2894 | 2.2896
35 | 18 | 0 | 0 | 10156 | 12131 | 13824 | 17209 | 18620 | 20313 | 21441 | 3.9656 | 3.9657 | 3.9656 | 3.9652 | 3.9651 | 3.9658 | 3.9654
| 7 | 0 | 0 | 7261 | 8673 | 9884 | 12304 | 13347 | 14787 | 15806 | 3.1017 | 3.1019 | 3.1023 | 3.1024 | 3.03 | 2.9627 | 2.9368
25 | 18 | 0 | 0 | 12133 | 14501 | 16481 | 20517 | 22199 | 24217 | 25562 | 7.9822 | 7.4288 | 6.9423 | 6.9431 | 6.9415 | 6.9429 | 6.9424
| 7 | 0 | 0 | 8926 | 10662 | 12149 | 15125 | 16365 | 17852 | 18844 | 5.1417 | 5.1408 | 5.1413 | 5.1411 | 5.1414 | 5.1417 | 5.1416
Cooling Electric Power Table
compressor speed
outdoor air temperature | heat pump water supply temperature | 0 | 0.4637 | 0.4737 | 0.5658 | 0.6447 | 0.8026 | 0.8684 | 0.9474 | 1
40 | 18 | 0 | 0 | 2728 | 3259 | 3714 | 4623 | 5137 | 5840 | 6269
| 7 | 0 | 0 | 2956 | 3531 | 4023 | 5008 | 5419 | 5912 | 6240
35 | 18 | 0 | 0 | 2561 | 3059 | 3486 | 4340 | 4696 | 5122 | 5407
| 7 | 0 | 0 | 2341 | 2796 | 3186 | 3966 | 4405 | 4991 | 5382
25 | 18 | 0 | 0 | 1520 | 1952 | 2374 | 2955 | 3198 | 3488 | 3682
| 7 | 0 | 0 | 1736 | 2074 | 2363 | 2942 | 3183 | 3472 | 3665